## 烟气阻力计算
序号 | 项 目 | 符号 | 计算公式 | 校核煤 | 设计煤 | 单位 | 数值 | 单位
一 | 炉膛出口负压 | hl |  | -19.6 | -19.6 | Pa
二 | 前屏过热器
1 | 烟速 | Wy |  |  |  | m/s
2 | 烟气阻力 | Dh1 |  | 0 | 0 | Pa
三 | 后屏过热器
1 | 烟速 | Wy | Wy<10m/s |  |  | m/s
2 | 烟气阻力 | Dh2 |  | 0 | 0 | Pa
四 | 高温过热器(顺列）
1 | 管径 | D |  | 42 | 42 | mm
2 | 横向相对节距 | σ1 | 100/42 | 2.381 | 2.381
3 | 纵向相对节距 | σ2 | 90/42 | 2.1429 | 2.1429
4 | 比值 | ψ | (S1-D)/(S2-D) | 1.2083 | 1.2083
5 | 纵向管排数 | Z2 |  | 12 | 12 | 排
6 | 烟速 | Wy |  | 10.77 | 10.54 | m/s
7 | 烟温 | ν |  | 872.12 | 865.4 | oC
8 | 动压头 | hd | 曲线VII-2 | #NAME? | #NAME? | Pa
9 | 阻力系数 | ζ | 曲线VII-6 CsCdDhrpz2 | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
10 | 修正系数 | K | 标准表VII-5 | 1.2 | 1.2 |  | #NAME? | #NAME?
11 | 烟气阻力 | Dh3 | kζhd | #NAME? | #NAME? | Pa
五 | 低温过热器(顺列）
1 | 管径 | D |  | 38 | 38 | mm
2 | 横向相对节距 | σ1 | 100/38 | 2.6316 | 2.6316
3 | 纵向相对节距 | σ2 | 76/38 | 2 | 2
4 | 比值 | ψ | (S1-D)/(S2-D) | 1.6316 | 1.6316
5 | 纵向管排数 | Z2 |  | 18 | 18 | 排
6 | 烟速 | Wy |  | 10.32 | 10.09 | m/s
7 | 烟温 | νpj | (779.92+619.5)/2 | 706.27 | 699.7 | oC
8 | 动压头 | hd | 曲线VII-2 | #NAME? | #NAME? | Pa
9 | 阻力系数 | ζ | 曲线VII-6 CsCdDhrpz2 | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME?
10 | 修正系数 | K | 标准表VII-5 | 1.2 | 1.2 |  | #NAME? | #NAME?
11 | 烟气阻力 | Dh4 | kζhd | #NAME? | #NAME? | Pa
六 | 转向室
1 | 进口截面 | F' | 5.977*10.24 | 61.2045 | 61.2045 | m2
2 | 出口截面 | F" | 7*10.24 | 71.68 | 71.68 | m2
3 | 平均截面 | Fcp | 2/(1/F'+1/F'') | 66.0293 | 66.4422 | m2
4 | 平均烟温 | νpj | 热力计算(618.5+595.58)/2 | 606.92 | 600 | oC
5 | 计算燃料消耗量 | Bj | 热力计算 | 62071 | 59216 | kg/h
6 | 烟气比容积 | Vy | 热力计算 | 7.007 | 7.2261 | Nm3/kg
7 | 平均烟速 | Vpj | Bj*Vy*(1+Vpj/273)/(3600*Fcp) | 5.8974 | 5.7207 | m/s
8 | 动压头 | hd | 曲线VII-2 | #NAME? | #NAME? | Pa
9 | 截面比 |  | 0.785d2/S1S2 | 1.1712 | 1.1712
10 | r/b |  | 500/7000 | 0.071429 | 0.071429
11 | 系数 | K△S | 见标准1-29条 | 1.4 | 0.9
12 | 转弯角度系数 | B | 90o | 1 | 1
13 | 截面形状系数 | C | a/b=10.24/5.977=1.713 | 1 | 0.88
14 | 局部阻力系数 | ζ | 0.9*1.0*0.88 | 1.4 | 0.792
15 | 弯头修正系数 | A | 见标准1-33条 | 1.8 | 1.8
16 | 阻力 | Dh5 | A*ζ*hd | #NAME? | #NAME? | Pa
七 | 上级省煤器(顺列）
1 | 管径 | D |  | 38 | 38 | mm
2 | 横向相对节距 | σ1 | 90/38 | 2.3684 | 2.3684
3 | 纵向相对节距 | σ2 | 93.5/38 | 2.4605 | 2.4605
4 | 比值 | ψ | (S1-D)/(S2-D) | 0.93694 | 0.93694
5 | 纵向管排数 | Z2 |  | 30 | 30 | 排
6 | 烟速 | Wy |  | 8.16 | 7.97 | m/s
7 | 烟温 | ν | (595.5+428.5)/2 | 512 | 505.1 | oC | #NAME? | #NAME?
8 | 动压头 | hd | 曲线VII-2 | #NAME? | #NAME? | Pa | #NAME? | #NAME?
9 | 阻力系数 | ζ | 曲线VII-6 CsCdDhrpz2 | #NAME? | #NAME?
10 | 修正系数 | K | 标准表VII-5 | 1.2 | 1.2
11 | 烟气阻力 | Dh6 | kζhd | #NAME? | #NAME? | Pa
八 | 上级空气预热器
1 | 管径 | D |  | 40 | 40 | mm
2 | 壁厚 |  |  | 1.5 | 1.5 | mm
3 | 内径 | d |  | 37 | 37
4 | 横向节距 | S1 |  | 60 | 60 | mm
5 | 纵向节距 | S2 |  | 42 | 42 | mm
6 | 管子高度 | h |  | 4.5 | 4.5 | m
7 | 比值 | ψ | (S1-D)/(S2-D) | 10 | 10
8 | 烟速 | Wy |  | 13.53 | 13.14 | m/s
9 | 烟温 | ν |  | 389 | 405.2 | oC
10 | 系数 | Cω | 曲线VII-4 | 0.98 | 0.98
11 | 摩擦阻力 | Dh | 0.98*5.1*4.5*9.81 | 220.6367 | 211.9843 | Pa
12 | 有效截面比 |  | 0.785d2/S1*S2 | 0.42645 | 0.42645
13 | 进口阻力系数 | ζBx | 曲线VII-11 | #NAME? | #NAME?
14 | 出口阻力系数 | ζBHx | 曲线VII-11 | #NAME? | #NAME?
15 | 动压 | hd | （ζBx+ζBhx）hd | #NAME? | #NAME? | Pa
16 | 进出口阻力损失 | Dhoi |  | #NAME? | #NAME? | Pa
17 | 修正系数 | K |  | 1.1 | 1.1
18 | 阻力损失 | Dh7 | (Dh+Dhoi)k | #NAME? | #NAME? | Pa
九 | 下级省煤器(顺列）
1 | 管径 | d |  | 38 | 38 | mm
2 | 横向相对节距 | σ1 | 85/38 | 2.2368 | 2.2368
3 | 纵向相对节距 | σ2 | 94/38 | 2.4737 | 2.4737
4 | 比值 | ψ | (S1-D)/(S2-D) | 0.83929 | 0.83929
5 | 纵向管排数 | Z2 |  | 18 | 18 | 排
6 | 烟速 | Wy |  | 7.11 | 6.9 | m/s
7 | 烟温 | ν |  | 330 | 320.5 | oC | #NAME? | #NAME?
8 | 动压头 | hd | 曲线VII-2 | #NAME? | #NAME? | Pa | #NAME? | #NAME?
9 | 阻力系数 | ζ | 曲线VII-6 CsCdDhrpz2 | #NAME? | #NAME?
10 | 修正系数 | K | 标准表VII-5 | 1.2 | 1.2
11 | 烟气阻力 | Dh8 | kζhd | #NAME? | #NAME? | Pa
十 | 中级空气预热器
1 | 管径 | D |  | 40 | 40 | mm
2 | 壁厚 |  |  | 1.5 | 1.5 | mm
3 | 内径 | d |  | 37 | 37
4 | 横向节距 | S1 |  | 60 | 60 | mm
5 | 纵向节距 | S2 |  | 42 | 42 | mm
6 | 管子高度 | h |  | 7.6 | 7.6 | m
7 | 比值 | ψ |  | 10 | 10
8 | 烟速 | Wy |  | 11.01 | 10.66 | m/s
9 | 烟温 | ν | (302.2+175.34)/2 | 247.1 | 238.77 | oC
10 | 系数 | Cω |  | 0.98 | 0.98
11 | 摩擦阻力 | Dh | VII-4 0.98*4.2*4*9.81 | 306.8725 | 277.6465 | Pa
12 | 有效截面比 |  | 0.785d2/S1*S2 | 0.42645 | 0.42645
13 | 进口阻力系数 | ζBx | 曲线VII-11 | #NAME? | #NAME?
14 | 出口阻力系数 | ζBHx | 曲线VII-11 | #NAME? | #NAME?
15 | 动压 | hd |  | #NAME? | #NAME? | Pa
16 | 进出口阻力损失 | Dhoi | m（ζBx+ζBhx）hd | #NAME? | #NAME? | Pa
17 | 修正系数 | K |  | 1.1 | 1.1
18 | 阻力损失 | Dh9 | (Dh+Dhoi)k | #NAME? | #NAME? | Pa
十一 | 下级空气预热器
1 | 管径 | D |  | 51 | 51 | mm
2 | 壁厚 |  |  | 2 | 2 | mm
3 | 内径 | d |  | 47 | 47
4 | 横向节距 | S1 |  | 80 | 80 | mm
5 | 纵向节距 | S2 |  | 55 | 55 | mm
6 | 管子高度 | h |  | 2.8 | 2.8 | m
7 | 比值 | ψ |  | 7.25 | 7.25
8 | 烟速 | Wy |  | 9.87 | 9.55 | m/s
9 | 烟温 | ν |  | 161.325 | 153.67 | oC
10 | 系数 | Cω |  | 0.77 | 0.77
11 | 摩擦阻力 | Dh | VII-4 0.77*4.1*2.8*9.81 | 86.7165 | 83.5439 | Pa
12 | 有效截面比 |  | 0.785d2/S1*S2 | 0.39411 | 0.39411
13 | 进口阻力系数 | ζBx | 曲线VII-11 | #NAME? | #NAME?
14 | 出口阻力系数 | ζBHx | 曲线VII-11 | #NAME? | #NAME?
15 | 动压 | hd |  | #NAME? | #NAME? | Pa
16 | 进出口阻力损失 | Dhoi | （ζBx+ζBhx）hd | #NAME? | #NAME? | Pa
17 | 修正系数 | K |  | 1.1 | 1.1
18 | 阻力损失 | Dh10 | (Dh+Dhoi)k | #NAME? | #NAME? | Pa
十二 | 锅炉本体阻力 | Dh' |  | #NAME? | #NAME? | Pa
十三 | 修正后阻力
1 | 比重修正系数 | Mp | 曲线VII-26 | 1.02 | 1.022
rH2O=0.5(0.0735+0.0690)
2 | 修正后阻力 | Dh |  | #NAME? | #NAME? | Pa
十四 | 自生通风
1 | 后烟井高度 | h | 40.3-9.1 | 31.2 | 31.2 | m
2 | 平均烟温 | νpj | 0.5*(618.3+139) | 378.65 | 372.8 | oC
3 | 每米烟井的拔风力 | hc' | 曲线VII-26（rH2O=0.0712) | -6.3765 | -6.08 | Pa
| 总拔风力 | hc |  | -198.9468 | -189.8 | Pa
十五 | 锅炉总体阻力及排烟量
1 | 总体阻力 | DH |  | #NAME? | #NAME? | Pa
2 | 烟气容积 | Vy |  | 7.4209 | 7.661 | Nm3/kg
3 | 排烟温度 | tpy |  | 138.95 | 132 | oC
4 | 计算燃料消耗量 | Bj |  | 62072 | 59216 | kg/h
5 | 烟气量 | V |  | 695079.0171 | 673002.8545 | Nm3/h

## 空气阻力计算
序号 | 项 目 | 符号 | 计算公式 | 数值 | 数值 | 单位
一 | 下级空气预热器（错列） |  |  | 校核煤 | 设计煤
1 | 管子外径 | D |  | 51 | 51 | mm
2 | 横向相对节距 | σ1 | 80/51 | 1.57 | 1.57
3 | 纵向相对节距 | σ2 | 55/51 | 1.08 | 1.08
4 | 平均空气温度 | tpj | (30+87.5)/2 | 58.75 | 57.1 | oC
5 | 空气流速 | Wy | 5.71*1.12 | 6.3952 | 6.2048 | m/s
6 | 纵向管子排数 | Z2 |  | 48 | 47 | 排
7 | 回程数 |  |  | 1 | 1
8 | 管子对角线节距 | S2' | (0.25S12+S22)1/2 | 68 | 68
9 | 比值 | ψ | (S1-D)/(S2'-D) | 1.71 | 1.71
10 | 横向冲刷阻力 | Dh' | 曲线VII-7 CsCdDhrp(z2+1)m | 245.9018 | 224.2707 | Pa
1.0*0.882*0.58*(48+1)*1
11 | 修正系数 | K | 当m≤2 | 1.05 | 1.05
12 | 空气阻力 | Dh1 | K*Dh' | 258.1969 | 235.4843 | Pa
二 | 中级空气预热器（错列）
1 | 管子外径 | d |  | 40 | 40 | mm
2 | 横向相对节距 | σ1 | 60/40 | 1.5 | 1.5
3 | 纵向相对节距 | σ2 | 42/40 | 1.05 | 1.05
4 | 平均空气温度 | νpj | (87.5+257.1)/2 | 172.32 | 166 | oC
5 | 空气流速 | Wy | 5.65*1.12 | 6.328 | 6.16 | m/s
6 | 纵向管子排数 | Z2 |  | 62 | 61 | 排
7 | 回程数 |  |  | 2 | 2
8 | 管子对角线节距 | S2' | (0.25S12+S22)1/2 | 51.6 | 51.6
9 | 比值 | ψ | (S1-D)/(S2'-D) | 1.72 | 1.72
10 | 横向冲刷阻力 | Dh' | 曲线VII-7 CsCdDhrp(z2+1)m | 616.8372 | 559.8349 | Pa
1.03*0.95*0.49*(62+1)*2
11 | 修正系数 | K | 当m≤2 | 1.05 | 1.05
12 | 空气阻力 | Dh2 | K*Dh' | 647.6791 | 587.8266 | Pa
三 | 上级空气预热器（错列）
1 | 管子外径 | D |  | 40 | 40 | mm
2 | 横向相对节距 | σ1 | 60/40 | 1.5 | 1.5
3 | 纵向相对节距 | σ2 | 42/40 | 1.05 | 1.05
4 | 平均空气温度 | νpj | (257.1+360.46)/2 | 308.8 | 299.9 | oC
5 | 空气流速 | Wy | 6.3*1.12 | 7.056 | 6.6416 | m/s
6 | 纵向管子排数 | Z2 |  | 62 | 61 | 排
7 | 回程数 |  |  | 1 | 1
8 | 管子对角线节距 | S2' | (0.25S12+S22)1/2 | 51.6 | 51.6
9 | 比值 | ψ | (S1-D)/(S2'-D) | 1.72 | 1.72
10 | 横向冲刷阻力 | Dh' | 曲线VII-7 CsCdDhrp(z2+1)m | 308.4186 | 274.0858 | Pa
1.03*0.95*0.51*(62+1)*1
11 | 修正系数 | K | 当m≤2 | 1.05 | 1.05
12 | 空气阻力 | Dh3 | K*Dh' | 323.8395 | 287.7901 | Pa
四 | 燃烧器阻力 | Dh4 |  | 1500 | 1500 | Pa
五 | 下级预热器至中级预热器连通罩局部阻力
1 | 过量空气系数 |  | 1.25-0.11+0.07 | 1.21 | 1.19
2 | 转弯角度 |  | l/b=11.8/48<1.0 | 180o | 180o
3 | 阻力系数 | ζ | 标准3-8 | 3.5 | 3.5
4 | 连通罩截面积 | F1 | ~1.4*10.24 | 14.336 | 14.336 | m2
5 | 连通罩进口截面积 | F2 | ~2.8*10.24 | 28.672 | 28.672 | m2
6 | 连通罩出口截面积 | F3 | ~3.8*10.24 | 38.912 | 38.912 | m2
7 | 平均截面积 | Fpj | 3/(1/F1+1/F2+1/F3) | 23.0184 | 23.0184 | m2
8 | 空气温度 | tpj |  | 58.75 | 57.1 | oC
9 | 计算燃料消耗量 | Bj |  | 62058 | 59216 | kg/h
10 | 空气比容积 | Vo |  | 5.1695 | 5.3482 | Nm3/h
11 | 空气平均流速 | Wcp | 1.12*bBj*Vo*(1+tpj/273)/(3600*Fcp) | 6.3756 | 6.1591
12 | 空气动压头 | hd | 曲线VII-2 | 21.58 | #NAME? | Pa
13 | 局部阻力 | Dh' |  | 75.53 | #NAME?
14 | 修正系数 | k | 表VII-5 | 1.05 | 1.05
15 | 阻力损失 | Dh5 |  | 79.3065 | #NAME? | Pa
六 | 中级预热器至下级预热器连通罩局部阻力
1 | 过量空气系数 |  | 1.25-0.11+0.05 | 1.19 | 1.24
2 | 转弯角度 |  | 2x90o l/b=48/48=1.0 | 180o | 180o
3 | 阻力系数 | ζ | 2*0.9 | 1.8 | 1.8
4 | 进口截面 | F1 | ~3.8*10.24 | 38.912 | 38.912
| 中间截面 | F2 |  | 14.34
5 | 出口截面 | F3 | ~4.5*10.24 | 46.08 | 46.08
4 | 平均截面 | Fpj | 3/(1/F1+1/F2+1/F3) | 25.6114 | 42.1937 | m2
5 | 空气温度 | tpj | (87.5+360.5)/2 | 224 | 218.06 | oC
6 | 计算燃料消耗量 | Bj |  | 62058 | 59216 | kg/h
7 | 空气比容积 | Vo |  | 5.1695 | 5.3482 | Nm3/h
8 | 空气平均流速 | Wcp | 1.12*bBj*Vo*(1+Vpj/273)/(3600*Fcp) | 8.4425 | 4.6504
9 | 空气动压头 | hd | 曲线VII-2 | 25.51 | #NAME? | Pa
10 | 局部阻力 | Dh' | Dh' | 45.918 | #NAME?
11 | 修正系数 | k | 表VII-5 | 1.05 | 1.05
12 | 阻力损失 | Dh6 |  | 48.2139 | #NAME? | Pa
七 | 空气总阻力及空气量
1 | 总阻力 | Dh |  | 2857.2359 | #NAME? | Pa
2 | 冷风温度 | t |  | 30 | 30 | oC
3 | 计算燃料消耗量 | Bj |  | 62058 | 59216 | kg/h
4 | 理论空气量 | Vo |  | 5.1695 | 5.3482 | Nm3/h
5 | 过量空气系数 |  |  | 1.21 | 1.24
6 | 空气量 | V | a*Bj*Vo*(1+tpj/273) | 430835.6839 | 435861.3644 | m3/h

## 烟气汇总
烟气阻力计算汇总表
数 据
项 目 | 符号 | 单位 | 高 温 | 低 温 | 上 级 | 下 级 | 上 级 | 中 级 | 下 级 | 炉膛负压 | 本体阻力 | 自生通风 | 总体阻力
|  |  | 过热器 | 过热器 | 省煤器 | 省煤器 | 预热器 | 预热器 | 预热器
管径 | D | mm | 42 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 51
横向相对节距 | σ1 |  | 2.381 | 2.6316 | 2.3684 | 2.2368 | 1.5 | 1.5 | 1.5686
纵向相对节距 | σ2 |  | 2.1429 | 2 | 2.4605 | 2.4737 | 1.05 | 1.05 | 1.0784
烟速 | Wy | m/s | 10.77 | 10.32 | 8.16 | 7.11 | 13.53 | 11.01 | 9.87
烟温 | ν | oC | 872.12 | 706.27 | 512 | 330 | 389 | 247.1 | 161.325
动压头 | hd | Pa | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
进口阻力系数 | ζBx | [5 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
出口阻力系数 | ζBHx | [5 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME?
摩擦阻力系数 | ζ |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
烟气摩擦阻力 | Dhm | Pa |  |  |  |  | 220.6367 | 306.8725 | 86.7165
烟气局部阻力 | Dhj | Pa |  |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
修正系数 | K |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1
烟气阻力 | Dh | Pa | 60.44 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | -19.6 | #NAME? | -198.9468 | #NAME?

## 空气汇总
空气阻力计算汇总表
数据
项 目 | 符号 | 单位 | 上 级 | 中 级 | 下 级 | 下级至中级 | 中级至上级 | 燃烧器阻力 | 总阻力
|  |  | 预热器 | 预热器 | 预热器 | 连通罩阻力 | 连通罩阻力
管子外径 | D | mm | 40 | 40 | 51
横向相对节距 | σ1 |  | 1.5 | 1.5 | 1.57
纵向相对节距 | σ2 |  | 1.05 | 1.05 | 1.08
平均空气温度 | νpj | oC | 299.9 | 172.32 | 57.1
空气流速 | Wy | m/s | 6.6416 | 6.328 | 6.2048
纵向管子排数 | Z2 | 排 | 61 | 62 | 47
回程数 |  |  | 1 | 2 | 1
管子对角线节距 | S2' |  | 51.6 | 51.6 | 68
比值 | ψ |  | 1.72 | 1.72 | 1.71
横向冲刷阻力 | Dh' | Pa | 274.0858 | 616.8372 | 224.2707
修正系数 | K |  | 1.05 | 1.05 | 1.05
空气阻力 | Dh1 | Pa | 287.7901 | 647.6791 | 235.4843 | 79.3065 | 48.2139 | 1500 | 2857.2359